###### Перечень основных нештатных ситуаций теплосчетчика

| Номер НС | Идентификатор НС и настройка по умолчанию | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Сообщения об общесистемных нештатных ситуациях |  |  |
| 00 | с-ПРЦ:1 | Неисправность процессора. Прибор подлежит ремонту |
| 01 | с-ОЗУ:1 | Неисправность ОЗУ Можно попытаться либо просто сбросить сообщение о НС, либо привести настройки прибора в исходное состояние, заново ввести настроечные параметры и осуществить пуск. При повторном появлении неисправности прибор подлежит ремонту. |
| 02 | с-ФЛЭШ:1 | Неисправность флэш - памяти Действия те же, что и при неисправности ОЗУ. |
| 03 | с-PIC:1 | Неисправность контроллера, обслуживающего импульсные входы. При-бор подлежит ремонту |
| 04 | с-Тайм:1 | Сбой таймера. Возможна потеря данных за час. Следует по архиву НС разобраться, когда произошел сбой, установить точное время и принудительно сбросить НС. При частых появлениях НС прибор под-лежит ремонту. |
| 05 | с-ДТЧ:1 | Неправильное назначение датчиков. В базе данных ошибочно на один и тот же вход назначены датчики разных физических величин |
| 06 | с-Скд:1 | Контроль нуля и крутизны датчиков Устанавливается и снимается, соответственно, при входе в режим кон-троля датчиков и выходе из него |
| 07 | с-Адр1:1 | Нарушение связи с адаптером 1. Проверить линии связи. Проверить интерфейсы RS485, при неисправности - ремонт. Проверить правильность коммуникационных параметров (адрес, скорость). |
| 08 | с-Адр2:1 | Нарушение связи с адаптером 2. См. выше. |
| 09 | с-Адр3:1 | Нарушение связи с адаптером 3 |
| 10 | с-Адр4:1 | Нарушение связи с адаптером 4 |
| 11 | с-Адр5:1 | Нарушение связи с адаптером 5 |
| 12 | с-Адр6:1 | Нарушение связи с адаптером 6 |
| 13 | с-Адр7:1 | Нарушение связи с адаптером 7 |
| 14 | с-Адр8:1 | Нарушение связи с адаптером 8 |
| 15 | с-ВхК:1 | Есть сигнал на дискретном входе |
| 16 | с-АВВ:1 | Общая ошибка по аналоговым входам (отказ АЦП) |

| Номер НС | Идентификатор НС и настройка по умолчанию | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 17 | с-Батар:1 | Разряд элемента питания таймера. Прибор подлежит ремонту |
| 18 | с-РбВМ:1 | Рб больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 037н01 |
| 19 | с-РбНМ:1 | Рб меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 037н01 |
| 20 | с-ТхвВМ:1 | Тхв больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 035н01 |
| 21 | с-ТхвНМ:1 | Тхв меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 035н01 |
| 22 | с-РхвВМ:1 | Рхв больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 036н01 |
| 23 | с-РхвНМ:1 | Рхв меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 036н01 |
| 24 | с-ТнвВМ:1 | Тнв больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 040н01 |
| 25 | с-ТнвНМ:1 | Тнв меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 040н01 |
| 26 | с-ОТДХ:1 | Ошибка определения термодинамических характеристик. Проверить описание и показания датчиков температуры и давления холодной воды, датчика атмосферного давления. |
| 27 | с-CNST:1 | Недопустимые значения констант температуры или давления холодной воды, или атмосферного давления. |
| 28 | с-У1:0 | Сработала 1-я уставка. См. параметр 041 |
| 29 | с-У2:0 | Сработала 2-я уставка См. параметр 042 |
| 30 | с-У3:0 | Сработала 3-я уставка См. параметр 043 |
| 31 | с-У4:0 | Сработала 4-я уставка См. параметр 044 |
| Сообщения о нештатных ситуациях по трубопроводам |  |  |
| 32 | т*-Q/gВМ: 1111111111111111 | Q/g больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 109т*н01 |
| 33 | т*-Q/gНМ: 1111111111111111 | Q/g меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 109т*н01 |
| 34 | т*-ΔР1ВМ: 1111111111111111 | ΔP1 больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 110т*н01 |
| 35 | т*-ΔР1НМ: 1111111111111111 | ΔP1 меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 110т*н01 |
| 36 | т*-ΔР2ВМ: 1111111111111111 | ΔP2 больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 110т*н02 |
| 37 | т*-ΔР2НМ: 1111111111111111 | ΔP2 меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 110т*н02 |

| Номер НС | Идентификатор НС и настройка по умолчанию | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 38 | т*-ΔР3ВМ: 1111111111111111 | ΔP3 больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 110т*н03 |
| 39 | т*-ΔР3НМ: 1111111111111111 | ΔP3 меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 110т*н03 |
| 40 | т*-РВМ: 1111111111111111 | Р больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 113т*н01 |
| 41 | т*-РНМ: 1111111111111111 | Р меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 113т*н01 |
| 42 | т*-ТВМ: 1111111111111111 | Т больше верхнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 114т*н01 |
| 43 | т*-ТНМ: 1111111111111111 | Т меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 114т*н01 |
| 44 | т*-Интег: 11111111111111111 | Ошибка интегрирования. Ошибка вычислений; проверьте базу данных |
| 45 | т*-ОТДХ: 1111111111111111 | Параметры термодинамических характеристик вне области допустимых значений. Температура и/или давление теплоносителя вне области допустимых значений |
| 46 | т*-GВЫЧ: 1111111111111111 | G- некорректные вычисления. Ошибка вычислений; проверьте базу данных |
| 47 | Т*-CNST: 1111111111111111 | Недопустимые значения констант по температуре или давлению |
| 48 | т*-ΔР1/2: 0000000000000000 | Нет перехода с ΔP1 на ΔP2. См. раздел 2.7.2 |
| 49 | т*-ΔР2/1: 0000000000000000 | Нет перехода с ΔP2 на ΔP1. См. раздел 2.7.2 |
| 50 | т*-ΔР2/3: 0000000000000000 | Нет перехода с ΔP2 на ΔP3. См. раздел 2.7.2 |
| 51 | т*-ΔР3/2: 0000000000000000 | Нет перехода с ΔP3 на ΔP2. См. раздел 2.7.2 |
| 53 | т*-Р/ΔР: 0000000000000000 | Отношение Р/ΔP вне диапазона. Измерения по методу переменного перепада давления ведутся при недопустимых условиях |
| 54 | т*-ОG/ΔР: 0000000000000000 | Ограничение по G/ΔР. Расход или перепад давления меньше ограничения, задаваемого параметром 115 |
| 55 | т*-Re: 0000000000000000 | Re – вне диапазона. Измерения по методу переменного перепада давления ведутся при недопустимых условиях |
| 56 | т*-Д1ВМ: 0000000000000000 | Показания Д1 больше верхнего предела (или установлен двухпозиционный сигнал). Cм. описание датчика по ссылке 122т*н01 |
| 57 | т*-Д1НМ: 0000000000000000 | Показания Д1 меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 122т*н01 |
| 58 | т*-Д2ВМ: 00000000000 | Показания Д2 больше верхнего предела (или установлен двухпозиционный сигнал). Cм. Описание датчика по ссылке 123т*н01 |
| 59 | т*-Д2НМ: 1111111111111111 | Показания Д2 меньше нижнего предела. Cм. описание датчика по ссылке 123т*н01 |

| Номер НС | Идентификатор НС и настройка по умолчанию | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 60 | т*-У1: 1111111111111111 | Сработала 1-я уставка. См. параметр 131т* |
| 61 | т*-У2: 1111111111111111 | Сработала 2-я уставка. См. параметр 132т* |
| 62 | т*-У3: 0000000000000000 | Сработала 3-я уставка. См. параметр 133т* |
| 63 | т*-У4: 0000000000000000 | Сработала 4-я уставка. См. параметр 134т* |
| 64 | т*-У5: 0000000000000000 | Сработала 5-я уставка. См. параметр 135т* |
| 65 | т*-У6: 0000000000000000 | Сработала 6-я уставка. См. параметр 136т* |
| 66 | т*-У7: 0000000000000000 | Сработала 7-я уставка. См. параметр 137т* |
| 67 | т*-У8: 0000000000000000 | Сработала 8-я уставка. См. параметр 138т* |
| 68 | т*-У9: 0000000000000000 | Сработала 9-я уставка. См. параметр 139т* |
| 69 | т*-У10: 0000000000000000 | Сработала 10-я уставка. См. параметр 140т* |
| 70 | т*-D20d20: 0000000000000000 | Диаметр трубопровода или диафрагмы не соответствует требованиям ГОСТ 8.586. Предупреждающее сообщение. |
| Сообщения о нештатных ситуациях по потребителям |  |  |
| 71 | п*-У1:11111111 | Сработала 1-я уставка См. параметр 311п* |
| 72 | п*-У2:00000000 | Сработала 2-я уставка См. параметр 312п* |
| 73 | п*-У3:00000000 | Сработала 3-я уставка См. параметр 313п* |
| 74 | п*-У4:00000000 | Сработала 4-я уставка См. параметр 314п* |
| Сообщения о нештатных ситуациях по регуляторам |  |  |
| 75 | р*-Т3ВМ:1111 | Отказ регулятора – температура теплоносителя во вторичном контуре выше верхнего предела датчика |
| 76 | р*-Т3НМ:1111 | Отказ регулятора – температура теплоносителя во вторичном контуре ниже нижнего предела датчика |
| 77 | р*-Т2ВМ:1111 | Отказ регулятора – температура теплоносителя в обратном трубопроводе выше верхнего предела датчика |
| 78 | р*-Т2НМ:1111 | Отказ регулятора по температуре теплоносителя в обратном трубопроводе – температура ниже нижнего предела датчика |
| 79 | р*-ТвиВМ:1111 | Отказ регулятора – измеренная температура внутри помещения выше верхнего предела датчика |
| 80 | р*-ТвиНМ:1111 | Отказ регулятора – измеренная температура внутри помещения ниже нижнего предела датчика |
| 81 | р*-Т3ВМ:1111 | Отказ регулятора – давление теплоносителя во вторичном контуре выше верхнего предела датчика |

| Номер НС | Идентификатор НС и настройка по умолчанию | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 82 | р*-Т3НМ:1111 | Отказ регулятора – давление теплоносителя во вторичном контуре ниже нижнего предела датчика |
| 83 | р*-Q1ВМ:1111 | Отказ регулятора – расход теплоносителя в первичном контуре выше верхнего предела датчика |
| 84 | р*-Q1НМ:1111 | Отказ регулятора – расход теплоносителя в первичном контуре ниже нижнего предела датчика |
| 85 | р*-АвН:1111 | Отказ регулятора – авария насоса: сработал датчик "сухой контакт" по падению перепада давления на работающем насосе |
| 86 | р*-СхТ:1111 | Отказ регулятора – сухая труба: сработал датчик "сухой контакт" по падению давления во вторичном контуре |
| 87 | р*-НСВ:1111 | Нет связи с АДР260 |