БАЗА ДАННЫХ

Для программирования СПТ962 на узле учета тепловой энергии пара

Т1 – паропровод

Т2 – конденсатопровод

Общесистемные настроечные параметры.

| Номер парамет ра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 | — | 105*0000*29*5* | — | Спецификация-1 внешнего оборудования. |
| 004 | — | 1050029299 | — | Спецификация-2 внешнего оборудования. |
| 008 | — |  | — | Номер прибора |
| 011 | — | 1 | — | Начальный номер квитанции для регистрации. |
| 012 | — | 0 | — | Настройка сигнализации о нештатных ситуациях |
| 020 | — |  | дд-мм-гг | Дата ввода прибора в эксплуатацию. |
| 021 | — |  | чч-мм-сс | Время ввода прибора в эксплуатацию. |
| 022 | Н00 | 00 | ч | Коррекция текущего времени |
| 022 | Н02 | 00 | ч | Час суток, когда производится сезонное изменение времени |
| 022 | Н03 | 0 | ч | Признак перевода часов вперед или назад |
| 023 | — | 600 | сек. | Минимальное время перерыва (отсутствия) электропитания, классифицируемое прибором как сбой по электропитанию. |
| 024 | — | 23 | ч. | Расчетный час для формирования архивов за сутки |
| 025 | — | 24 |  | Расчетный день для формирования архивов за месяц |
| 030 | н00 | 01 | МПа, Гкал·ч, Гкал | Система единиц измерения, применяемая в приборе |
| 030 | н01 | 0,01 | т | Дискретность показаний массы теплоносителя |
| 030 | н02 | 0,001 | Гкал | Дискретность показаний тепловой энергии |
| 031 | н00 | 110000000000 | — | Обслуживаемые трубопроводы |
| 031 | н01 | 000000 | — | Обслуживаемые потребители (магистрали) |
| 035 | н00 | 5 |  | Константное значение температуры холодной воды |
| 035 | н01 | 0* |  | Признак применения датчика температуры холодной воды и адрес датчика |
| 036 | н00 | 2 | кгс/см2 | Константное (договорное) значение давления холодной воды |
| 036 | н01 | 0* |  | Признак применения датчика давления холодной воды и адрес датчика |
| 037 | н00 | 760 | мм.рт.ст. | Константное значение атмосферного давления |
| 037 | н01 | 0 |  | Признак применения датчика атмосферного давления и адрес датчика |
| 038 | н00 | 0 |  | Количество адаптеров-расширителей |
| 040 | н00 | 0 |  | Константное значение температуры наружного воздуха |
| 040 | н01 | 0 |  | Признак применения датчика температуры наружного воздуха и адрес датчика |

*- Параметры корректируются при наладке

Настроечные параметры по трубопроводу 1

(паропровод)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к01 | н00 | 012 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к01 | н01 | 40 | кПа | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к01 | н02 | 0 | кПа | Нижний предел диапазона измерений |
| 032к01 | н05 | 0,16 | кПа | Уставка на отсечку «самохода» по сигналу датчика перепада давления |
| 032к01 | н06 | 0 |  | Смещение нуля датчика |
| 032к02 | н00 | 012 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к02 | н01 | 6,3 | кПа | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к02 | н02 | 0 | кПа | Нижний предел диапазона измерений |
| 032к02 | н05 | 0,0252 | кПа | Уставка на отсечку «самохода» по сигналу датчика перепада давления |
| 032к02 | н06 | 0 |  | Смещение нуля датчика |
| 032к03 | н00 | 042 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к03 | н01 | 1,6 | МПа | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к03 | н08 | -0,01 | МПа | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к01 | н00 | 043 | — | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к01 | н01 | 300 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к01 | н02 | 0 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 100 т01 | — | 1 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т01 | — | 2 | — | Тип теплоносителя (насыщенный пар) |
| 102т01 | н00 | 2 | — | Тип расходомерного узла |
| 102т01 | н01 | 100 | мм | Диаметр измерительного участка тр-да при 20 град.С. D20 |
| 102т01 | н02 | 1,237Е-5 | 1/град.С | Средний коэфф. температурного расширения материала тр-да |
| 102т01 | н03 | 0,25 | — | Эквивалентная шероховатость (Rш) …. |
| 103т01 | н00 | 47,361 | мм | Диаметр сужающего устройства при 20 град.С. d20 |
| 103т01 | н01 | 1,738Е-5 | 1/град.С | Средний коэфф. Температурного расширения материала сужающего уст-ва |
| 103т01 | н02 | 1,0075 | - | Коэффициент притупления кромки диафрагмы |
| 104т01 |  | 0,016 | МПа | Ширина зоны насыщения по давлению для диагностики смены фазового состояния (пар или вода) |
| 105т01 |  | 1 | б/р | Степень сухости насыщенного пара |
| 109т01 | н00 | - | м3/час | Константное значение расхода |
| 109т01 | н01 | - | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 110т01 | н00 | 40 | кПа | Константное значение перепада давления |
| 110т01 | н01 | 03201 | - | Признак применения первого датчика давления, адрес датчика |
| 110т01 | н02 | 03202 | - | Признак применения второго датчика давления, адрес датчика |
| 113т01 | н00 | 1,0 | МПа | Константное значение абсолютного давления |
| 113т01 | н01 | 03203 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т01 | н00 | 179 | ºС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т01 | н01 | 03301 | — | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т01 | н00 | 10 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т01 | н01 | 0,9 | т/ч | Нижний предел диапазона измерений, соотв. датчику расхода или первому (основному) датчику перепада давления |
| 115т01 | н02 | 0,193 | т/ч | Нижний предел диапазона измерений, соотв. датчику расхода или второму (дополнительному) датчику перепада давления |
| 120 т01 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т01 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

Настроечные параметры по трубопроводу 2                                                                                                      (конденсатопровод)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к04 | н00 | 042 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к04 | н01 | 1,6 | МПа | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к04 | н08 | 0 | МПа | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к02 | н00 | 043 | — | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к02 | н01 | 300 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к02 | н02 | 0 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к02 | н00 | 011 | — | Признак наличия датчика объема с частотным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к02 | н01 | 12* | м3/час | Верхний предел диапазона измерений (проверить по паспорту на датчик)* |
| 034к02 | н02 | 0 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений (проверить по паспорту на датчик) |
| 034к02 | н05 | 0,018* | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика |
| 034к02 | н06 | 0,333* | Гц | Верхний предел частоты входного сигнала* |
| 034к02 | н07 | 0 | Гц | Нижний предел частоты входного сигнала |
| 034к02 | н08 | 0,01 | м3/имп | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом (***проверить по паспорту прибора, не превышать fгр. СПТ 5000 Гц) |
| 034к02 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т02 | — | 2 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т02 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т02 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т02 | н00 | 0 | м3/час | Константное значение расхода |
| 109т02 | н01 | 03402 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т02 | н00 | 6 | МПа | Константное значение абсолютного давления |
| 113т02 | н01 | 03204 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т02 | н00 | 90 | ºС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т02 | н01 | 03302 | — | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т02 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т02 | н01 | 0,16 | м3/ч | Нижний предел диапазона измерений, соотв. основному датчику расхода |
| 120 т02 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т02 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

* -  проверить по паспорту прибора

*** не превышать fгр. СПТ962 – 100 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора