БАЗА ДАННЫХ

Для программирования СПТ962 на узле учета тепловой энергии

ЦТП по адресу:

Т1 – подающий трубопровод первичного контура

Т2 – обратный трубопровод первичного контура

Т3 – подающий трубопровод вторичного контура

Т4 – обратный трубопровод вторичного контура

Т5 – подающий трубопровод ГВС

Т6 – циркуляционный трубопровод ГВС

Т7 – подпиточный трубопровод

Общесистемные настроечные параметры.

| Номер парамет ра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 | — | 1050000*29*5* | — | Спецификация-1 внешнего оборудования. |
| 004 | — | 1*050001*29*5* | — | Спецификация-2 внешнего оборудования. |
| 008 | — |  | — | Номер прибора |
| 011 | — | 1 | — | Начальный номер квитанции для регистрации. |
| 012 | — | 0 | — | Настройка сигнализации о нештатных ситуациях |
| 020 | — |  | дд-мм-гг | Дата ввода прибора в эксплуатацию. |
| 021 | — |  | чч-мм-сс | Время ввода прибора в эксплуатацию. |
| 022 | Н00 | 00 | ч | Коррекция текущего времени |
| 022 | Н02 | 00 | ч | Час суток, когда производится сезонное изменение времени |
| 022 | Н03 | 0 | ч | Признак перевода часов вперед или назад |
| 023 | — | 600 | сек. | Минимальное время перерыва (отсутствия) электропитания, классифицируемое прибором как сбой по электропитанию. |
| 024 | — | 23 | ч. | Расчетный час для формирования архивов за сутки |
| 025 | — | 24 |  | Расчетный день для формирования архивов за месяц |
| 030 | н00 | 11 | кгс/см2, Гкал·ч, Гкал | Система единиц измерения, применяемая в приборе |
| 030 | н01 | 0,01 | т | Дискретность показаний массы теплоносителя |
| 030 | н02 | 0,001 | Гкал | Дискретность показаний тепловой энергии |
| 031 | н00 | 111111100000 | — | Обслуживаемые трубопроводы |
| 031 | н01 | 111000 | — | Обслуживаемые потребители (магистрали) |

Адрес адаптера АДС 97 на 2 магистрали RS485 – 02*.

*- Параметры корректируются при наладке

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 035 | н00 | 5 |  | Константное значение температуры холодной воды |
| 035 | н01 | 0* |  | Признак применения датчика температуры холодной воды и адрес датчика |
| 036 | н00 | 2 | кгс/см2 | Константное (договорное) значение давления холодной воды |
| 036 | н01 | 0* |  | Признак применения датчика давления холодной воды и адрес датчика |
| 037 | н00 | 760 | мм.рт.ст. | Константное значение атмосферного давления |
| 037 | н01 | 0 |  | Признак применения датчика атмосферного давления и адрес датчика |
| 038 | н00 | 1 |  | Количество адаптеров-расширителей |
| 038 | н01 | 02 |  | Адрес первого адаптера |
| 040 | н00 | 0 |  | Константное значение температуры наружного воздуха |
| 040 | н01 | 0 |  | Признак применения датчика температуры наружного воздуха и адрес датчика |

Настроечные параметры по потребителю (по магистрали 1)

(теплопотребление первичный контур )

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 п1 | — | 1 | — | Идентификатор потребителя |
| 301 п1 | — | 1200000000000 | — | Описание схемы теплоснабжения |

Настроечные параметры по потребителю (по магистрали 2)

(отопление на потребителя)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 п2 | — | 2 | — | Идентификатор потребителя |
| 301 п2 | — | 0012000000000 | — | Описание схемы теплоснабжения |

Настроечные параметры по потребителю (по магистрали 3)

(ГВС на потребителя)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 п3 | — | 3 | — | Идентификатор потребителя |
| 301 п3 | — | 0000120000000 | — | Описание схемы теплоснабжения |

*- Параметры корректируются при наладке

Настроечные параметры по трубопроводу 1

(подающий трубопровод первичного контура)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к01 | н00 | 042 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к01 | н01 | 16,3 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к01 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к01 | н00 | 023 | — | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к01 | н01 | 190 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к01 | н02 | 0 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к01 | н00 | 030 | — | Признак наличия датчика объема с частотным выходным сигналом, без фильтрации высокочастотных помех для входных сигналов с f до 5000 Гц |
| 034к01 | н01 | 280* | м3/час | Верхний предел диапазона измерений (проверить по паспорту на датчик)* |
| 034к01 | н02 | 1* | м3/час | Нижний предел диапазона измерений (проверить по паспорту на датчик)* |
| 034к01 | н05 | 0 | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика |
| 034к01 | н06 | 1000* | Гц | Верхний предел частоты входного сигнала* |
| 034к01 | н07 | 0* | Гц | Нижний предел частоты входного сигнала |
| 034к01 | н08 | - | м3/имп | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом (***проверить по паспорту прибора, не превышать fгр. СПТ 5000 Гц) |
| 034к01 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т01 | — | 1 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т01 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т01 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т01 | н00 | 0 | м3/час | Константное значение расхода |
| 109т01 | н01 | 03401 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т01 | н00 | 9,2 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т01 | н01 | 03201 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т01 | н00 | 150 | ºС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т01 | н01 | 03301 | — | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т01 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т01 | н01 | 1 | м3/ч | Нижний предел диапазона измерений, соотв. основному датчику расхода |
| 120 т01 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т01 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

* -  проверить по паспорту прибора

*** не превышать fгр. СПТ962 – 5000 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

Настроечные параметры по трубопроводу 2                                                                                                      (обратный трубопровод первичного контура)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к02 | н00 | 042 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к02 | н01 | 16,3 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к02 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к02 | н00 | 023 | — | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к02 | н01 | 190 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к02 | н02 | 0 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к02 | н00 | 030 | — | Признак наличия датчика объема с частотным выходным сигналом, без фильтрации высокочастотных помех для входных сигналов с f до 5000 Гц |
| 034к02 | н01 | 280* | м3/час | Верхний предел диапазона измерений (проверить по паспорту на датчик)* |
| 034к02 | н02 | 1* | м3/час | Нижний предел диапазона измерений(проверить по паспорту на датчик)* |
| 034к02 | н05 | 0 | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика |
| 034к02 | н06 | 1000* | Гц | Верхний предел частоты входного сигнала* |
| 034к02 | н07 | 0 | Гц | Нижний предел частоты входного сигнала |
| 034к02 | н08 | - | м3/имп | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом (***проверить по паспорту прибора, не превышать fгр. СПТ 5000 Гц) |
| 034к02 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т02 | — | 2 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т02 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т02 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т02 | н00 | 0 | м3/час | Константное значение расхода |
| 109т02 | н01 | 03402 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т02 | н00 | 4,5 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т02 | н01 | 03202 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т02 | н00 | 75 | ºС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т02 | н01 | 03302 | — | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т02 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т02 | н01 | 1 | м3/ч | Нижний предел диапазона измерений, соотв. основному датчику расхода |
| 120 т02 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т02 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

* -  проверить по паспорту прибора

*** не превышать fгр. СПТ962 – 5000 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

Настроечные параметры по трубопроводу 3

(подающий трубопровод вторичного контура)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к03 | н00 | 042 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к03 | н01 | 16,3 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к03 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к03 | н00 | 023 | — | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к03 | н01 | 190 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к03 | н02 | 0 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к03 | н00 | 011 | — | Признак наличия датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к03 | н01 | 140* | м3/час | Верхний предел диапазона измерений * |
| 034к03 | н02 | 0 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к03 | н05 | 0,186* | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика* |
| 034к03 | н06 | 3,9*** | Гц | Верхний предел частоты входного сигнала*** |
| 034к03 | н07 | 0 | Гц | Нижний предел частоты входного сигнала |
| 034к03 | н08 | 0,01*** | м3/имп | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом (***проверить по паспорту прибора, не превышать fгр. СПТ 100 Гц) |
| 034к03 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т03 | — | 3 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т03 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т03 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т03 | н00 | 0 | м3/час | Константное значение расхода |
| 109т03 | н01 | 03403 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т03 | н00 | 9,0 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т03 | н01 | 03203 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т03 | н00 | 130 | — | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т03 | н01 | 03303 | — | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т03 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т03 | н01 | 1,48 | м3/ч | Нижний предел диапазона измерений, соотв. основному датчику расхода |
| 120 т03 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т03 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

* -  проверить по паспорту прибора

*** не превышать fгр. СПТ962 – 100 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

Настроечные параметры по трубопроводу 4

(обратный трубопровод вторичного контура)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к04 | н00 | 042 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к04 | н01 | 16,3 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к04 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к04 | н00 | 023 | — | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к04 | н01 | 190 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к04 | н02 | 0 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к04 | н00 | 011 | — | Признак наличия датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к04 | н01 | 140* | м3/час | Верхний предел диапазона измерений * |
| 034к04 | н02 | 0 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к04 | н05 | 0,186* | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика* |
| 034к04 | н06 | 3,9*** | Гц | Верхний предел частоты входного сигнала*** |
| 034к04 | н07 | 0 | Гц | Нижний предел частоты входного сигнала |
| 034к04 | н08 | 0,01*** | м3/имп | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом (***проверить по паспорту прибора, не превышать fгр. СПТ 100 Гц) |
| 034к04 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т04 | — | 4 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т04 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т04 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т04 | н00 | 0 | м3/час | Константное значение расхода |
| 109т04 | н01 | 03404 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т04 | н00 | 6,0 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т04 | н01 | 03204 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т04 | н00 | 70 | оС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т04 | н01 | 03304 | - | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т04 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т04 | н01 | 1,48 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений, соотв. основному датчику расхода |
| 120 т04 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т04 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

* -  проверить по паспорту прибора

*** не превышать fгр. СПТ962 – 100 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

Настроечные параметры по трубопроводу 5

(подающий трубопровод ГВС)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к05 | н00 | 042 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к05 | н01 | 16,3 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к05 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к05 | н00 | 023 | — | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к05 | н01 | 190 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к05 | н02 | 0 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к05 | н00 | 011 | — | Признак наличия датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к05 | н01 | 90* | м3/час | Верхний предел диапазона измерений * |
| 034к05 | н02 | 0 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к05 | н05 | 0,12* | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика* |
| 034к05 | н06 | 5*** | Гц | Верхний предел частоты входного сигнала*** |
| 034к05 | н07 | 0 | Гц | Нижний предел частоты входного сигнала |
| 034к05 | н08 | 0,005*** | м3/имп | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом (***проверить по паспорту прибора, не превышать fгр. СПТ 100 Гц) |
| 034к05 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т05 | — | 5 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т05 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т05 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т05 | н00 | 0 | м3/час | Константное значение расхода |
| 109т05 | н01 | 03405 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т05 | н00 | 7,0 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т05 | н01 | 03205 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т05 | н00 | 65 | оС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т05 | н01 | 03305 | - | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т05 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т05 | н01 | 0,95 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений, соотв. основному датчику расхода |
| 120 т05 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т05 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

* -  проверить по паспорту прибора

*** не превышать fгр. СПТ962 – 100 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

Настроечные параметры по трубопроводу 6

(циркуляционный трубопровод ГВС)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к06 | н00 | 042 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к06 | н01 | 16,3 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к06 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к06 | н00 | 023 | — | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к06 | н01 | 190 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к06 | н02 | 0 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к06 | н00 | 011 | — | Признак наличия датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к06 | н01 | 90* | м3/час | Верхний предел диапазона измерений * |
| 034к06 | н02 | 0 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к06 | н05 | 0,12* | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика* |
| 034к06 | н06 | 5*** | Гц | Верхний предел частоты входного сигнала*** |
| 034к06 | н07 | 0 | Гц | Нижний предел частоты входного сигнала |
| 034к06 | н08 | 0,005*** | м3/имп | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом (***проверить по паспорту прибора, не превышать fгр. СПТ 100 Гц) |
| 034к06 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т06 | — | 6 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т06 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т06 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т06 | н00 | 0 | м3/час | Константное значение расхода |
| 109т06 | н01 | 03406 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т06 | н00 | 5,8 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т06 | н01 | 03206 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т06 | н00 | 55 | оС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т06 | н01 | 03306 | - | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т06 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т06 | н01 | 0,95 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений, соотв. основному датчику расхода |
| 120 т06 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т06 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

* -  проверить по паспорту прибора

*** не превышать fгр. СПТ962 – 100 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

Настроечные параметры по трубопроводу 7

(подпиточный трубопровод)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к07 | н00 | 0 | — | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к07 | н01 | - | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к07 | н08 | - | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к07 | н00 | 0 | — | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к07 | н01 | - | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к07 | н02 | - | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к07 | н00 | 011 | — | Признак наличия датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к07 | н01 | 12* | м3/час | Верхний предел диапазона измерений * |
| 034к07 | н02 | 0 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к07 | н05 | 0,021* | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика* |
| 034к07 | н06 | 0,3*** | Гц | Верхний предел частоты входного сигнала*** |
| 034к07 | н07 | 0 | Гц | Нижний предел частоты входного сигнала |
| 034к07 | н08 | 0,01*** | м3/имп | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом (***проверить по паспорту прибора, не превышать fгр. СПТ 100 Гц) |
| 034к07 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т07 | — | 7 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т07 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т07 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т07 | н00 | 0 | м3/час | Константное значение расхода |
| 109т07 | н01 | 03407 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т07 | н00 | 6,0 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т07 | н01 | 0 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т07 | н00 | 70 | оС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т07 | н01 | 0 | - | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т07 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т07 | н01 | 0,16 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений, соотв. основному датчику расхода |
| 120 т07 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т07 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

* -  проверить по паспорту прибора

*** не превышать fгр. СПТ962 – 100 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

Общесистемные параметры. Настроечные данные Адаптера-расширителя АДС97

| Номер параметра | Код | Значение параметра | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 003 | 2051002295* | Спецификация внешнего оборудования |

*- Параметры корректируются при наладке