## Лист2
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров фирмы "Взлет"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Наименование |  |  |  |  | Обозна- | Размер- |  | Трубопроводы
[5 empty] | чение | ность | 1 - й | 2 - й | 3 - й | 4 - й
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  |  |  |  | D1 | мм | 500 | 150 | 150 | 65
Диаметр трубопровода после диффузора |  |  |  |  | D2 | мм | 500 | 150 | 150 | 50
Диаметр сужения |  |  |  |  | Dy | мм | 300 | 65 | 40 | 40
Длина сужения |  |  |  |  | L | мм | 500 | 770 | 519 | 501
Длина конфузора |  |  |  |  | L2 | мм | 523 | 75 | 135 | 70
Длина диффузора |  |  |  |  | L3 |  | 400 | 75 | 135 | 60
Расчет тангенса угла a1 |  |  |  |  | tga1 |  | 0.19493 | 0.65385 | 0.44 | 0.20833
Расчет тангенса угла a2 |  |  |  |  | tga2 |  | 0.25641 | 0.65385 | 0.44 | 0.1
Расчет арктангенса угла a1 |  |  |  |  | Arctga1 |  | 0.19252 | 0.57907 | 0.41451 | 0.2054
Расчет арктангенса угла a2 |  |  |  |  | Arctga2 |  | 0.251 | 0.57907 | 0.41451 | 0.099669
Угол a1 |  |  |  |  | a1 |  | 11.0304 | 33.1785 | 23.7495 | 11.7683
Угол a2 |  |  |  |  | a2 |  | 14.3814 | 33.1785 | 23.7495 | 5.7106
Округление угла a1 |  |  |  |  | a1 |  | 11.03 | 33.18 | 23.75 | 11.77
Округление угла a2 |  |  |  |  | a2 |  | 14.38 | 33.18 | 23.75 | 5.71
Массовый расход воды |  |  |  |  | G | т/ч | 700 | 36 | 10 | 12.479
Температура воды |  |  |  |  | t | град | 150 | 100 | 100 | 90
Рабочее (избыточное) давление воды |  |  |  |  | P | кГ/cм2 | 7 | 5 | 4 | 2
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  |  |  |  | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  |  |  |  | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  |  |  |  | a1 | град | 22.06 | 66.36 | 47.5 | 23.54
Угол раскрытия диффузора |  |  |  |  | a2 | град | 28.76 | 66.36 | 47.5 | 11.42
Объемный расход воды |  |  |  |  | Q | м3/ч | 758.9555 | 37.556 | 10.4327 | 12.9268
Скорость воды в сужении |  |  |  |  | v | м/с | 2.9825 | 3.1438 | 2.3061 | 2.8574
Плотность воды |  |  |  |  | r | кг/м3 | 922.3202 | 958.5693 | 958.5237 | 965.36
Кинематическая вязкость воды |  |  |  |  | n | м2/с | 1.6141e-07 | 2.7052e-07 | 2.7052e-07 | 3.0568e-07
Число Рейнолдса |  |  |  |  | Re |  | 5543190.0444 | 755403.7164 | 340997.0974 | 373914.5439
Коэффициент гидравлического трения |  |  |  |  | l |  | 0.022266 | 0.032672 | 0.036927 | 0.036914
Коэффициент сопротивления конфузора |  |  |  |  | xk |  | 0.040783 | 0.13154 | 0.097618 | 0.049183
Коффициент нерав. поля скоростей |  |  |  |  | kд |  | 1.2505 | 1.4582 | 1.5411 | 1.5315
Коэффициент сопротивления расширения |  |  |  |  | xрасш |  | 0.29902 | 1.8101 | 1.5249 | 0.035713
Коэффициент сопротивления трения |  |  |  |  | xтр |  | 0.0097547 | 0.0071993 | 0.011403 | 0.027381
Потери напора в конфузоре |  |  |  |  | hk | м в. ст. | 0.01849 | 0.066264 | 0.026461 | 0.020468
Потери напора на прямом участке |  |  |  |  | hl | м в. ст. | 0.048414 | 0.16556 | 0.10731 | 0.16093
Потери напора на диффузоре |  |  |  |  | hд | м в. ст. | 0.13999 | 0.91548 | 0.41644 | 0.026257
Потери напора на фильтре |  |  |  |  | hф | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарные потери напора |  |  |  |  | h | м в. ст. | 0.2069 | 1.1473 | 0.55021 | 0.20765
|  |  |  | 0.011323 | 0.016857 | 0.019309 | 0.019219
Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата
Разработал | [7 empty] | Стадия | Лист | Листов
Проверил | [5 empty] | КУУТЭ |  | Р | 1
Т. контр.
[6 empty] | Гидравлический |  | Санкт-Петербург
Н. контр. | [5 empty] | расчет потерь |  | ЗАО “Взлет”
Утвердил | [5 empty] | напора в тр-дах СО