## Лист2
Расчет гидравлических потерь давления
на узлах установки расходомеров "Питерфлоу"
(Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Методика расчета согласована со службой Энергосбыта ГП "ТЭК СПб".
Протокол технического совещания от 11.10.2001 г.)
Наименование |  | Обозна- | Размер- | Трубопроводы
|  | чение | ность | Т/сеть Т1 | Т/сеть Т2
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором |  | D1 | мм | 50 | 50 |  |  | 100
Диаметр трубопровода после диффузора |  | D2 | мм | 65 | 65 |  |  | 65
Диаметр сужения |  | Dy | мм | 20 | 20 |  |  | 65
Длина сужения |  | L | мм | 351 | 351 |  |  | 550
Длина конфузора |  | L2 | мм | 45 | 45 |  |  | 80
Длина диффузора |  | L3 | мм | 115 | 115 |  |  | 0
Расчет тангенса угла a1 |  | tga1 |  | 0.42857 | 0.42857 |  | 0.5 | 0.25
Расчет тангенса угла a2 |  | tga2 |  | 0.21429 | 0.21429 |  |  | 0
Расчет арктангенса угла a1 |  | Arctga1 |  | 0.40489 | 0.40489 |  |  | 0.24498
Расчет арктангенса угла a2 |  | Arctga2 |  | 0.21109 | 0.21109 |  |  | 0
Угол a1 |  | a1 |  | 23.1986 | 23.1986 |  |  | 14.0362
Угол a2 |  | a2 |  | 12.0948 | 12.0948 |  |  | 0
Округление угла a1 |  | a1 |  | 23.2 | 23.2 |  |  | 14.04
Округление угла a2 |  | a2 |  | 12.09 | 12.09 |  |  | 0
Массовый расход воды |  | G | т/ч | 2.5 | 2.5 |  |  | 43.233
Температура воды |  | t | град | 95 | 70 |  |  | 55
Рабочее (избыточное) давление воды |  | P | кГ/cм2 | 5.9 | 3.9 |  |  | 3.9
Эквивалентная шероховатость трубопр. |  | d | мм | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5
Гидравлическое сопротивление фильтра |  | S | м/(м3/ч)2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Расчетные параметры
Угол раскрытия конфузора |  | a1 | град | 46.4 | 46.4
Угол раскрытия диффузора |  | a2 | град | 24.18 | 24.18
Объемный расход воды |  | Q | м3/ч | 2.5984 | 2.5565
Скорость воды в сужении |  | v | м/с | 2.2975 | 2.2604
Плотность воды |  | r | кг/м3 | 962.1237 | 977.8978
Кинематическая вязкость воды |  | n | м2/с | 2.8728e-07 | 4.0073e-07
Число Рейнолдса |  | Re |  | 159948.3892 | 112816.5759
Коэффициент гидравлического трения |  | l |  | 0.043925 | 0.044001
Коэффициент сопротивления конфузора |  | xk |  | 0.09352 | 0.093544
Коффициент нерав. поля скоростей |  | kд |  | 1.62 | 1.6564
Коэффициент сопротивления расширения |  | xрасш |  | 0.61917 | 0.63307
Коэффициент сопротивления трения |  | xтр |  | 0 | 0
Потери давления в конфузоре |  | hk | м в. ст. | 0.025161 | 0.024362
Потери давления на прямом участке |  | hl | м в. ст. | 0.15655 | 0.15292
Потери давления на диффузоре |  | hд | м в. ст. | 0.16658 | 0.16487
Потери напора на фильтре |  | hф | м в. ст. | 0 | 0
Потери напора на петле |  | hп | м в. ст. | 0 | 0
Суммарные потери давления |  | h | м в. ст. | 0.34829 | 0.34215
| 0.023041 | 0.023555 | #DIV/0! | #DIV/0!