События, фиксируемые системой диагностики по каналу ОБЩ

| Номер ДС/НС | Краткое описание |
| --- | --- |
| 00 | Разряд батареи (Uб < 3,2 В). Следует в течение месяца заменить батарею. |
| 01 | Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя. |
| 02 | Перегрузка по цепям питания датчиков расхода. |
| 03 | Изменение сигнала на порту D1 (разъем X4). |
| 04 | Изменение сигнала на порту D2 (разъем X6). |
| 05 | Изменение сигнала на порту D3 (разъем X5). |
| 06 | Изменение сигнала на порту D4 (разъем X7). |
| 07 | Датчик ТС1 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). |
| 08 | Датчик ТС2 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). |
| 09 | Датчик ТС3 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). |
| 10 | Датчик ТС4 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). |
| 11 | Датчик ТС5 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). |
| 12 | Датчик ТС6 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). |
| 13 | Датчик ПД1 вне диапазона 0…1,03ВП1. |
| 14 | Датчик ПД2 вне диапазона 0…1,03ВП2. |
| 15 | Датчик ПД3 вне диапазона 0…1,03ВП3. |
| 16 | Датчик ПД4 вне диапазона 0…1,03ВП4. |
| 17 | Датчик ПД5 вне диапазона 0…1,03ВП5. |
| 18 | Датчик ПД6 вне диапазона 0…1,03ВП6. |
| 19 | Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1. |
| 20 | Расход через ВС1 ниже нижнего предела Gн1. |
| 21 | Расход через ВС1 ниже отсечки самохода Gотс1. |
| 22 | Расход через ВС2 выше верхнего предела Gв2. |
| 23 | Расход через ВС2 ниже нижнего предела Gн2. |
| 24 | Расход через ВС2 ниже отсечки самохода Gотс2. |
| 25 | Расход через ВС3 выше верхнего предела Gв3. |
| 26 | Расход через ВС3 ниже нижнего предела Gн3. |
| 27 | Расход через ВС3 ниже отсечки самохода Gотс3. |
| 28 | Расход через ВС4 выше верхнего предела Gв4. |
| 29 | Расход через ВС4 ниже нижнего предела Gн4. |
| 30 | Расход через ВС4 ниже отсечки самохода Gотс4. |
| 31 | Расход через ВС5 выше верхнего предела Gв5. |
| 32 | Расход через ВС5 ниже нижнего предела Gн5. |
| 33 | Расход через ВС5 ниже отсечки самохода Gотс5. |

| Номер ДС/НС | Краткое описание |
| --- | --- |
| 34 | Расход через ВС6 выше верхнего предела Gв6. |
| 35 | Расход через ВС6 ниже нижнего предела Gн6. |
| 36 | Расход через ВС6 ниже отсечки самохода Gотс6. |
| 37 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1. |
| 38 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона УН2…УВ2. |
| 39 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона УН3…УВ3. |
| 40 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона УН4…УВ4. |
| 41 | Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона УН5…УВ5. |
| 42 | Ошибка описания температурного графика. |
| 43 | Ошибка связи с сервером. |
| 44 | Используется альтернативная схема учета, назначенная параметром СА1. |
| 45 | Используется альтернативная схема учета, назначенная параметром СА2. |

События, фиксируемые системой диагностики по ТВ1 и ТВ2

| Номер ДС/НС |  | Краткое описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТВ1 | ТВ2 |  |  |
| 64 | 80 |  | Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя (М1ч–М2ч), выходящего за допустимые пределы, т.е. при (М1ч–М2ч)<(–НМ)*М1ч. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 00, 02, 04 и 08. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах. |
| 65 | 81 |  | Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах (-НМ)*М1ч <(М1ч–М2ч)< 0. Со-бытие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 00, 02, 04 или 08. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах. |
| 66 | 82 |  | Значение разности часовых масс (М1ч–М2ч) находится в пределах 0<(М1ч–М2ч)< НМ*М1ч. Фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 00, 02, 04 или 08. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах |
| 67 | 83 |  | Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0). Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив. Весь следую-щий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах. |
| 68 | 84 |  | Разность температур ниже допустимого предела (dt<Уdt). |
| 69 | 85 |  | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе выше рассчитанной по температурному графику. |