| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1 | Общие данные | На 15-и листах |
| 1.1 | Содержание |  |
|  | Техническое задание на проектирование узла учета тепловой | На 2-х листах |
|  | энергии и теплоносителя. |  |
| 1.2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |
| 1.3 | Ведомость прилагаемых документов |  |
| 1.4 | Ведомость ссылочных документов |  |
| 1.5-1.15 | Общие указания |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта  ___________________  /_____________/

- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.15 | Общие данные |  |
| 2 | План расположения оборудования и внешних проводок |  |
| 3 | Схема ЦТП до установки узла учета тепловой энергии |  |
| 4 | Схема автоматизации |  |
| 5 | Схема электрическая принципиальная питания |  |
| 6.1-6.2 | Схема подключения приборов | На 2-х листах |
| 7.1-7.2 | Схема соединения внешних проводок | На 2-х листах |
| 8 | Общий вид щита (с открытой крышкой) |  |

- Ведомость прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прилагаемые документы |  |  |
|  | Расчет гидравлических потерь давления | на 3-х листах |
|  | Расчет номинальных значений приборов | на 2-х листах |
|  | автоматического отключения |  |
|  | Схема измерительных участков | на 13-и листах |
|  | Спецификация оборудования, изделий и материалов | на 5-и листах |
|  | База данных тепловычислителя СПТ 962 | на 9-и листах |
|  | Перечень основных нештатных ситуаций | на 4-х листах |
|  | теплосчетчика |  |
|  | Свидетельства об утверждении типов средств |  |
|  | измерения |  |
|  | Выписка из реестра членов саморегулируемой |  |
|  | организации |  |

Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |  |  |
| СТО 51246464-002- | «Системы автоматизации. Проектирование закладных |  |
| 2016 | конструкций для отборов давления, разрежения, вакуума» |  |
| СТО 51246464-005- | «Системы автоматизации. Приборы для измерения и |  |
| 2013 | регулирования температуры. Установка на оборудовании и |  |
|  | коммуникациях. Монтажные чертежи» |  |
| СТО 51246464-004- | «Системы автоматизации. Приборы для измерения и |  |
| 2013 | регулирования температуры. Установка закладных |  |
|  | конструкций на оборудовании и коммуникациях. |  |
|  | Чертежи закладных деталей». |  |
| US800.421364.001 РЭ | Расходомер счетчик жидкостей ультразвуковой US800. |  |
| РАЖГ.407111.001 РЭ | Преобразователи расхода ЛКГ410. |  |
|  | Руководство по эксплуатации. |  |
| ТУ 4193-006- | Комплекты присоединительной арматуры ТЭМ-КПА. |  |
| 310050776-2016 |  |  |
| Прил. к св-у №35428 | Описание типа средств измерений. |  |
|  | Комплекты термометров сопротивления ТЭМ-110. |  |
| АГБР.406239.001-06 РЭ | Преобразователь давления измерительный |  |
|  | СДВ «КОММУНАЛЕЦ». Руководство по эксплуатации. |  |
| РАЖГ.421412.033 РЭ | Руководство по эксплуатации. Тепловычислители СПТ 962 |  |
| РАЖГ.421431.039 РЭ | Теплосчетчики Логика 6962. Руководство по эксплуатации |  |
| РАЖГ.421412.061 РЭ | АДАПТЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АДС97.Руководство по эксплуатации |  |
| Государственный реестр N55115-13 | Счетчики воды крыльчатые ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН. Руководство по эксплуатации |  |
| N 1034 от | Постановление Правительства Российской Федерации |  |
| 18 ноября 2013 г. | о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя) |  |
| Москва | Правила коммерческого учета тепловой энергии, |  |
|  | теплоносителя. 2013г.) |  |
| №99 от | «Методика коммерческого учета тепловой энергии, |  |
| 17.03.2014 г. | теплоносителя» Приказ Минстроя России |  |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Основание для разработки рабочей документации:

Техническое задание на проектирование узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

- В соответствии с техническим заданием:

Температурный график:

| Расчетный температурный график: тепловой сети | Т1/Т2 | 150/75 | оС |
| --- | --- | --- | --- |
| система отопления потребителей после ЦТП | Т1.1/Т2.1 | 130/70 | оС |
| система ГВС потребителей после ЦТП | Т3.1/Т4.1 | 65/55 | оС |

Рабочее давление (избыточное):

| Давление тепловой сети: | Р1/Р2 | 82,0/35,0 | м.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление потребителей отопления после ЦТП: | Р11/Р21 | 80,0/50,0 | м.в.ст. |
| Давление потребителей ГВС после ЦТП: | Р31/Р41 | 60,0/48,0 | м.в.ст. |

Расчетные тепловые нагрузки:

| Отопление: | Qот | 2,5773 | Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ГВСmax: | Qгвс max | 1,5488 | Гкал/ч |
| Суммарная нагрузка: | ΣQ | 4,1261 | Гкал/ч |
| Расход воды на циркуляцию ГВС: |  | 19,36 | т/ч |

- Диапазон расходов теплоносителя:

| Прямой тр-д Ду=150мм: | Gmin | 6,187 | т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| (первичный контур ЦТП) | Gmax | 68,768 | т/ч |
| Обратный тр-д Ду=150мм: | Gmin | 6,123 | т/ч |
| (первичный контур ЦТП) | Gmax | 62,315 | т/ч |
| Прямой тр-д Ду=150мм: | Gmin | 6,443 | т/ч |
| (вторичный контур на потребителей) | Gmax | 53,694 | т/ч |
| Обратный тр-д Ду=150мм: | Gmin | 6,443 | т/ч |
| (вторичный контур на потребителей) | Gmax | 53,694 | т/ч |
| Подающий тр-д ГВС Ду=100мм: | Gmin | 1,033 | т/ч |
| (на потребителей ГВС) | Gmax | 25,813 | т/ч |
| Циркуляционный тр-д ГВС Ду=100мм: | Gmin | 0,968 | т/ч |
| (от потребителей ГВС) | Gmax | 19,360 | т/ч |
| Трубопровод подпитки Ду=50мм: | Gmin | 0,390 | т/ч |
|  | Gmax | 3,897 | т/ч |

- Место установки:

- Узел учета устанавливается в ЦТП и оснащается приборами в соответствии с п.п. 21, 95, 97, 99 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (Москва 2013г.) и в соответствии с п.42 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

- Узел учета тепловой энергии устанавливается с целью:

- Осуществления учета потребляемой первичным контуром ЦТП тепловой энергии и учета отпускаемой ЦТП тепловой энергии на потребителей отопления и ГВС;

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления

- На узле учета тепловой энергии в соответствии с п. 97, 99 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (Москва 2013г.) определяются и регистрируются следующие параметры:

- Время работы приборов узла учета;

- Потребленная тепловая энергия;

- Нештатные ситуации;

- Масса (объем) теплоносителя, полученного и возвращенного соответственно по подающему и обратному трубопроводам первичного контура;

- Масса (объем) теплоносителя, полученного и возвращенного соответственно по подающему и обратному трубопроводам первичного контура за каждый час;

- Масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку;

- Среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах первичного контура;

- Среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах первичного контура;

- Тепловая энергия, полученная за каждый час;

- Время работы тепловычислителя в штатном и нештатном режимах;

- Отпущенная тепловая энергия;

- Тепловая энергия, отпущенная за каждый час;

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу вторичного контура и возвращенному по обратному трубопроводу вторичного контура;

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу вторичного контура и возвращенному по обратному трубопроводу вторичного контура за каждый час;

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу и возвращенного по циркуляционному трубопроводам ГВС;

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу и возвращенный по циркуляционному трубопроводам ГВС за каждый час;

- Среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах вторичного контура системы отопления и в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС;

- Среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах вторичного контура системы отопления и в подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС.

- Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

Тепловычислитель формирует и сохраняет в энергонезависимой памяти:

- часовой архив 1488 записей;

- суточный архив 366 записей;

- месячный архив 36 записей;

- сообщения о перерывах питания, нештатных ситуациях и об изменениях настроечных параметров по 1000 записей для каждой категории сообщений.

Съем текущих параметров производится с лицевой панели управления теплосчетчика с помощью клавиатуры.

- Организация учета потребленной тепловой энергии в отопительный и межотопительный периоды.

Для учета потребленной тепловой энергии первичным контуром ЦТП используются:

- преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

- преобразователь расхода, установленный на подпиточном трубопроводе системы отопления.

Потребленная тепловая энергия первичным контуром ЦТП в отопительный и межотопительный периоды определяется по потребителю 1 по формуле N0:

Q1=G1(h1-hхв) – G2(h2-hхв), где

Q1, - потребленная тепловая энергия, (Гкал/ч);

G1, - масса теплоносителя, полученная ЦТП по подающему трубопроводу первичного контура, (т/ч);

G2, - масса теплоносителя, возвращенная ЦТП по обратному трубопроводу первичного контура, (т/ч)

h1 – удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе первичного контура, (ккал/кг);

h2 – удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе первичного контура, (ккал/кг);

hхв- удельная энтальпия холодной воды на источнике тепловой энергии, (ккал/кг).

Преобразователь расхода, устанавливаемый на подпиточном трубопроводе, служит для грубого контроля утечек теплоносителя и не участвует в расчетах тепловой энергии.

- Организация учета отпущенной вторичным контуром тепловой энергии в отопительный и межотопительный периоды:

- Для учета отпущенной тепловой энергии вторичным контуром ЦТП на нужды отопления потребителей используются:

- преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на подающем и обратном трубопроводах системы отопления.

Отпущенная в систему отопления потребителей вторичным контуром ЦТП тепловая энергия в отопительный период определяется по потребителю 2 по формуле N0:

Q2=G1(h1-hхв)–G2(h2-hхв), где

Q2, - отпущенная в систему отопления потребителей тепловая энергия, (Гкал/ч);

G1.1, - масса теплоносителя, отпущенная ЦТП по подающему трубопроводу вторичного контура, (т/ч);

G2.1, - масса теплоносителя, возвращенного ЦТП по обратному трубопроводу вторичного контура, (т/ч);

h1.1 – удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе вторичного контура, (ккал/кг);

h2.1 – удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе вторичного контура, (ккал/кг).

hхв- удельная энтальпия холодной городской воды на источнике тепловой энергии, (ккал/кг).

- Для учета отпущенной тепловой энергии вторичным контуром ЦТП на нужды ГВС потребителей используются:

- преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС.

Отпущенная в систему ГВС потребителей вторичным контуром ЦТП тепловая энергия в отопительный и межотопительный периоды определяется по потребителю 3 по формуле N0:

Q3=G3(h3-hхв) – G4(h4-hхв), где

Q3, - отпущенная тепловая энергия в систему ГВС потребителей, (Гкал/ч);

G3, - масса теплоносителя, отпущенная ЦТП по подающему трубопроводу ГВС вторичного контура, (т/ч);

G4, - масса теплоносителя, возвращенная ЦТП по циркуляционному трубопроводу ГВС вторичного контура, (т/ч)

h3 – удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС вторичного контура, (ккал/кг);

h4 – удельная энтальпия теплоносителя в циркуляционном трубопроводе ГВС вторичного контура, (ккал/кг);

hхв- удельная энтальпия холодной городской воды на источнике тепловой энергии, (ккал/кг).

В межотопительный период система отопления отключена. Теплоснабжение от данного ЦТП осуществляется только на нужды ГВС.

- Для реализации учета отпущенной тепловой энергии устанавливается узел учета тепловой энергии следующей конфигурации:

КОНФИГУРАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

Комплект теплосчетчика «Логика 8962-2 1-35 1 2 1/27 1 2 1/27 1 2 1»

| Измеряемый параметр | Преобразователь |  | Устан-ный размер |  | Диапазон измерений |  | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающий трубопровод системы теплопотребления первичный контур |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. 1 |  | L=120 мм |  | ∆Т=3-145°С |  | ±[0,05+0,001•∆t],°С |
| Расход | Расходомер счетчик жидкости ультразвуковой двухлучевой одноканальный US800-33-100-20-А-R, IP67 |  | Ду=200 мм |  | Q мин=1,000 м3/ч Q р.=3,400 м3/ч Q макс=340м3/ч |  | 1 % 0,5 % |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,6 МПа |  | 0,5 % |
| Обратный трубопровод системы теплопотребления первичный контур |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. 1. |  | L=120 мм |  | ∆Т=3-145°С |  | ±[0,05+0,001•∆t],°С |
| Расход | Расходомер счетчик жидкости ультразвуковой двухлучевой одноканальный US800-33-100-20-А-R, IP67 |  | Ду=200 мм |  | Q мин=1,000 м3/ч Q р.=3,400 м3/ч Q макс=340м3/ч |  | 1 % 0,5 % |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,6 МПа |  | 0,5 % |
| Подающий трубопровод системы отопления на потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. 1. |  | L=120 мм |  | ∆Т=3-145°С |  | ±[0,05+0,001•∆t],°С |
| Расход | Преобразователь расхода ЛГК410-100-140-II-ЕТ, ТЭМ КПА-4-100/2-100-2/100 |  | Ду=100 мм |  | G 2=1,48 м3/ч Gmax=140,0 м3/ч |  | ±2 % |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,6 МПа |  | 0,5 % |
| Обратный трубопровод системы отопления на потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. 1. |  | L=120 мм |  | ∆Т=3-145°С |  | ±[0,05+0,001•∆t],°С |
| Расход | Преобразователь расхода ЛГК410-100-140-II-ЕТ, ТЭМ КПА-4-100/2-100-2/100 |  | Ду=100 мм |  | G 2=1,48 м3/ч Gmax=140,0 м3/ч |  | ±2 % |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,6 МПа |  | 0,5 % |
| Подающий трубопровод системы ГВС на потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. 1. |  | L=100 мм |  | ∆Т=3-145°С |  | ±[0,05+0,001•∆t],°С |
| Расход | Преобразователь расхода ЛГК410-80-90-II-ЕТ, ТЭМ КПА-4-80/2-80-2/80 |  | Ду=80 мм |  | G 2=0,95 м3/ч Gmax=90,0 м3/ч |  | ±2 % |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,6 МПа |  | 0,5 % |
| Циркуляционный трубопровод системы ГВС на потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. 1. |  | L=100 мм |  | ∆Т=3-145°С |  | ±[0,05+0,001•∆t],°С |
| Расход | Преобразователь расхода ЛГК410-80-90-II-ЕТ, ТЭМ КПА-4-80/2-80-2/80 |  | Ду=80 мм |  | G 2=0,95 м3/ч Gmax=90,0 м3/ч |  | ±2 % |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,6 МПа |  | 0,5 % |
| Подпиточный трубопровод системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход | Счетчик горячей воды, кл. В ВСТН-32, КП-32-5С-2С |  | Ду=32 мм |  | G min=0,1 м3/ч Gt=0,16 м3/ч Gном=6,0 м3/ч Gmax=12,0 м3/ч |  | ±5 % ±2 % |
| Тепловычислитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | СПТ-962 | 244х220х70 |  | 0-9*108 Гкал |  | Тепловой энергии: 0,02% Массового расхода:0,02% |  |
|  | АДС97 | 160х187х60 |  |  |  |  |  |

Регистрация параметров:

- Автоматизированный контроль за работой узла учета может осуществляться с помощью устройства передачи данных по различным каналам связи, посредством которого теплоснабжающая или обслуживающая организация имеет возможность снятия архивных данных с тепловычислителя СПТ 962.

- Съем регистрируемых параметров и архивных данных из памяти тепловычислителя может производится с помощью оптопорта и адаптера (оптопорта и смартфона на базе ОС «Андроид».

- Работы по монтажу узла учета будут проводиться в действующем ЦТП в стесненных условиях.

- С наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования: котельное оборудование, насосное оборудование;

- Внутренняя проводка в здании котельной не обесточена, напряжение в сети составляет 380 В, что является высоким (выше 42 В) и опасным для человека.

- Организованный учет отпущенной тепловой энергии исключает учет собственных нужд ЦТП.

В пределах технического помещения применяются стальные трубы по ГОСТ 10704 -91 в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85). Контроль качества сварных соединений участков трубопроводов узла учета производят методом гидравлических испытаний давлением 1,25Р раб (но не ниже 10 кгс/см2) в течение 5 минут СНиП 3.05.03-85.

Восстановление теплоизоляции производят минеральной ватой на синтетической связке (толщина основного слоя 40мм) с обмоткой фольгоизолом в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

Преобразователь расхода, принятый ОТК изготовителя, подлежит пломбированию. Место пломбирования – крышка монтажного отсека. Преобразователь, принятый в эксплуатацию, подлежит пломбированию навесной пломбой. Пломбирование преобразователя осуществляют навесной пломбой, которую располагают на пломбировочном штифте электронного блока.

Преобразователь температуры подлежит пломбированию после введения узла учета в эксплуатацию. Место пломбирования преобразователя температуры - отверстие на зажимной гайке и крышке термопреобразователя.

Тепловычислитель может быть опломбирован после проверки БД.

Для того, чтобы прибор вычислял массу теплоносителя и тепловую энергию, необходимо выполнить процедуру пуска. Пуск и остановка могут быть выполнены только в состоянии прибора "Защита выключена" (см. раздел 7.3.3, Руководство по эксплуатации РАЖГ.421412.033 РЭ). После пуска на счет прибор должен быть переведен в состояние "Защита включена" за исключением работы в режимах поверки и настройки.

Для установки расходомеров ЛГК410 в трубопровод используется монтажный комплект «ТЭМ-КПА» производства АО «Теплоэнергомонтаж». См. схему измерительных участков.

Спецификация оборудования, изделий и материалов приведена в прилагаемых документах.

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»

(Актуализированная редакция СНиП II-35-76.)

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003);

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003);

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85);

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 2008г;

- СП 75.13330.2011 (СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 Москва, о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 2013г.)

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»

- «Правила устройства электроустановок»; 7-е изд., 2003г;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 2003г;

- «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей». 2000г;

- ГОСТ 21.205-2016 «Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений»;

- ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- Расходомер счетчик жидкостей ультразвуковой US800. US800.421364.001 РЭ.

- Руководство по эксплуатации. Тепловычислители СПТ 962 РАЖГ.421412.033 РЭ.

- Руководство по эксплуатации. Теплосчетчики Логика 6962. РАЖГ.421431.039 РЭ (версия 2.1).

- Руководство по эксплуатации. Преобразователи расхода ЛГК410 РАЖГ.407111.001 РЭ.

- Руководство по эксплуатации. Преобразователь давления измерительный СДВ «КОММУНАЛЕЦ». АГБР.406239.001-06 РЭ.

- Приложение к свидетельству №35428. Описание типа средств измерений. Комплекты термометров сопротивления ТЭМ-110.

- Счетчики воды крыльчатые ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН. Руководство по эксплуатации. Государственный реестр N55115-13.

- АДАПТЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АДС97. Руководство по эксплуатации. РАЖГ.421412.061 РЭ