ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Расчет производится на основании «Справочника по гидравлическим сопротивлениям» И.Е Идельчика (1), справочника «Наладка и эксплуатация тепловых сетей» В.И. Манюка (2) и технической документации на устанавливаемое оборудование.

Потери давления определяются по формуле:

P = Pтр+Pм)

где  - поправочный коэффициент на шероховатость трубопровода (при эквивалентной шероховатости трубопровода Кэкв=0,5 мм, =1);

Pтр - линейные потери на трение

Pм - потери на местных сотротивлениях;

Pтр = RL

где L - длина трубопровода (м);

R - удельные потери давления на трение (кгс/м2*м)

R = 0,00638 λ∗G2Ду5∗ρ

где λ - коэффициент гидравлического трения;

G - расход теплоносителя (т/ч)

Ду - внутренний диаметр условного прохода трубопровода (м)

ρ - плотность теплоносителя (кгс/м3)

λ=1(1,14+2lgДуКэкв)2

где  Кэкв - эквивалентная шероховатость трубопровода;

Pм = ξ∗V2ρ2g

где  ξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений

V - скорость теплоносителя (м/с)

g - ускорение свободного падения (м/с2)э