БАЗА ДАННЫХ

Для программирования СПТ963 №________ на узле учета тепловой энергии

по адресу:

Т1 – подающий трубопровод первичного контура

Т2 – обратный трубопровод первичного контура

Т3 – подпиточный трубопровод

Общесистемные настроечные параметры.

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 | — | 115*0002035* | б/р | Спецификация-1 внешнего оборудования. |
| 004 | — | 1050029299 | б/р | Спецификация-2 внешнего оборудования. |
| 005 | — | 00 | б/р | Адрес прибора в локальной сети Ethernet в формате магистрального протокола |
| 006 | Н00 | 00 | б/р | Адреса тепловычислителей в локальной сети |
| 006 | Н30 | 0.0.0.0 | б/р | Адреса сетевого принтера в локальной сети |
| 006 | Н31 | 0.0.0.0 | б/р | Адреса сервера Радиус в локальной или глобальной сети |
| 006 | Н32 | 0.0.0.0 | б/р | Адреса NTP-сервера службы времени |
| 007 | Н00 | 00 | б/р | Номер порта тепловычислителя в сети |
| 007 | Н30 | 0.0.0.0 | б/р | Номер порта сетевого принтера в локальной сети |
| 007 | Н31 | 0.0.0.0 | б/р | Номер порта сервера Радиус в локальной или глобальной сети |
| 009 | Н00 | - | б/р | Логин провайдера |
| 009 | Н01 | - | б/р | Пароль провайдера |
| 009 | Н02 | - | б/р | Команды, посылаемые модему и ожидаемые ответы для настройки связи с оператором |
| 009 | Н18 | 0.0.0.0 | б/р | IP адрес сервера Радиус, к которому обращается модем |
| 009 | Н19 | 0 | б/р | Номер порта сервера |
| 009 | Н20 | - | б/р | Пароль для подключения к серверу |
| 009 | Н21 |  | б/р | Период посылки сообщений для поддержки канала связи с сервером Радиус |
| Общесистемные настроечные параметры |  |  |  |  |
| 008 | — |  | — | Номер прибора |
| 011 | — | 1 | — | Начальный номер квитанции для регистрации |
| 012 | — | 0 | — | Настройка сигнализации о нештатных ситуациях |
| 020 | — |  | дд-мм-гг | Дата ввода прибора в эксплуатацию. |
| 021 | — |  | чч-мм-сс | Время ввода прибора в эксплуатацию. |
| 022 | Н00 | 0 | ч | Коррекция текущего времени |
| 022 | Н01 | 01-01-00 | дд-мг-гг | Дата сезонного изменения времени |
| 022 | Н02 | 02 | ч | Час суток, когда производится сезонное изменение времени |
| 022 | Н03 | 0 | ч | Признак перевода часов вперед или назад |
| 022 | Н04 | 13 | ч | Смещение местного времени относительно всемирного координированного времени UTC |
| 023 | — | 600 | сек. | Минимальное время перерыва (отсутствия) электропитания, классифицируемое прибором как сбой по электропитанию. |

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 024 | — | 23 | ч. | Расчетный час для формирования архивов за сутки |
| 025 | — | 24 | д. | Расчетный день для формирования архивов за месяц |
| 030 | н00 | 11 | кгс/см2, Гкал·ч, Гкал | Система единиц измерения, применяемая в приборе |
| 030 | н01 | 0,01 | т | Дискретность показаний массы теплоносителя |
| 030 | н02 | 0,001 | Гкал | Дискретность показаний тепловой энергии |
| 031* | н00 | 1110000000000000 | б/р | Обслуживаемые трубопроводы |
| 031 | н01 | 10000000 | б/р | Обслуживаемые потребители (магистрали) |
| 031 | н02 | 0000 | б/р | Обслуживаемые регуляторы |
| 035 | н00 | 5 | оС | Константное значение температуры холодной воды |
| 035 | н01 | 03404 | б/р | Признак применения датчика температуры холодной воды и адрес датчика |
| 036 | н00 | 1,25 | кгс/см2 | Константное значение давления холодной воды |
| 036 | н01 | 03204 | б/р | Признак применения датчика давления холодной воды и адрес датчика |
| 037 | н00 | 760 | мм.рт.ст. | Константное значение барометрического давления |
| 037 | н01 | 0 | б/р | Признак применения датчика барометрического давления и адрес датчика |
| 038 | н00 | 0 | б/р | Количество адаптеров |
| 040 | н00 | 0 | оС | Константное значение температуры наружного воздуха |
| 040 | н01 | 0 | б/р | Признак применения датчика температуры наружного воздуха и адрес датчика |

Настроечные параметры по потребителю (по магистрали 1)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 п1 | — | 1 | б/р | Идентификатор потребителя |
| 301 п1 | — | 12300000000000003 | б/р | Описание схемы теплоснабжения |

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

Настроечные параметры по трубопроводу 1

(подающий трубопровод)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к01 | н00 | 042 | б/р | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к01 | н01 | 16,3 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к01 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к01 | н00 | 023 | б/р | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к01 | н01 | 145 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к01 | н02 | 3 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к01 | н00 | 011 | б/р | Признак наличия датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к01 | н01 | 36 | м3/час | Верхний предел диапазона измерений * |
| 034к01 | н02 | 0 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений * |
| 034к01 | н05 | 0,048 | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика * |
| 034к01 | н08 | 0,0025** | м3 | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом * |
| 034к01 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т01 | — | 1 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т01 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т01 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т01 | н00 | 0 | т/час | Константное значение расхода |
| 109т01 | н01 | 03401 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т01 | н00 | 4,2 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т01 | н01 | 03201 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т01 | н00 | 95 | ºС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т01 | н01 | 03301 | — | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т01 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т01 | н01 | 0,38 | м3/ч | Нижний предел диапазона измерений, соотв. датчику расхода |
| 120 т01 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т01 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

** не превышать fгр. СПТ963 – 100 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

*проверить по паспорту прибора

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

Настроечные параметры по трубопроводу 2

(обратный трубопровод)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к02 | н00 | 042 | б/р | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к02 | н01 | 16,3 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к02 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к02 | н00 | 023 | б/р | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к02 | н01 | 145 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к02 | н02 | 3 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к02 | н00 | 011 | б/р | Признак наличия датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к02 | н01 | 36 | м3/час | Верхний предел диапазона измерений |
| 034к02 | н02 | 0 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к02 | н05 | 0,048 | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика |
| 034к02 | н08 | 0,0025** | м3 | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом |
| 034к02 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т02 | — | 2 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т02 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т02 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т02 | н00 | 0 | т/час | Константное значение расхода |
| 109т02 | н01 | 03402 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т02 | н00 | 2,2 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т02 | н01 | 03202 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т02 | н00 | 70 | ºС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т02 | н01 | 03302 | — | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т02 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т02 | н01 | 0,38 | м3/ч | Нижний предел диапазона измерений, соотв. датчику расхода |
| 120 т02 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т02 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

** не превышать fгр. СПТ963 – 100 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

*проверить по паспорту прибора

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

Настроечные параметры по трубопроводу 3

(подпиточный трубопровод)

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к03 | н00 | 042 | б/р | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к03 | н01 | 16,3 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к03 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к03 | н00 | 023 | б/р | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к03 | н01 | 190 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к03 | н02 | -50 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к03 | н00 | 011 | б/р | Признак наличия датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к03 | н01 | 6 | м3/час | Верхний предел диапазона измерений |
| 034к03 | н02 | 0 | м3/час | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к03 | н05 | 0,008 | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика |
| 034к03 | н08 | 0,0005** | м3 | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом |
| 034к03 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |
| 100 т03 | — | 3 | — | Идентификатор трубопровода. |
| 101т03 | — | 0 | — | Тип теплоносителя (вода) |
| 102т03 | н00 | 12 | — | Тип расходомерного узла |
| 109т03 | н00 | 0 | т/час | Константное значение расхода |
| 109т03 | н01 | 03403 | — | Признак применения датчика расхода и адрес датчика |
| 113т03 | н00 | 2,25 | кгс/см2 | Константное значение абсолютного давления |
| 113т03 | н01 | 03203 | — | Признак применения датчика давления и адрес датчика |
| 114т03 | н00 | 5 | ºС | Константное (договорное) значение температуры теплоносителя |
| 114т03 | н01 | 03203 | — | Признак применения датчика температуры и адрес датчика |
| 115т03 | н00 | 11 | — | Признак выбора ограничения |
| 115т03 | н01 | 0,008 | м3/ч | Нижний предел диапазона измерений, соотв. датчику расхода |
| 120 т03 | — | 0 | т/час | Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АЦП прибора |
| 121т03 | — | 0 | - | Правило архивирования энергии по трубопроводу |

** не превышать fгр. СПТ963 – 100 Гц. ;  Fв.= Q/(gи*3600) -  проверить по паспорту прибора

*проверить по паспорту прибора

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/

Настроечные параметры по датчикам холодной воды

| Номер параметра | Элемент структуры параметра | Значение параметра | Ед. изм. пар-ов | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 032к04 | н00 | 042 | б/р | Признак подключения и тип датчика давления с токовым выходным сигналом 4-20мА |
| 032к04 | н01 | 10,2 | кгс/см2 | Верхний предел диапазона измерений |
| 032к04 | н08 | 0 | кгс/см2 | Поправка на высоту столба разд. жидкости в имп. трубке датч. давления |
| 033к04 | н00 | 023 | б/р | Признак подключения датчика и тип датчика с выходным сигналом сопротивления |
| 033к04 | н01 | 190 | ºС | Верхний предел диапазона измерений |
| 033к04 | н02 | -50 | ºС | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к04 | н00 | 0 | б/р | Признак наличия датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, с фильтрацией высокочастотных помех для входных сигналов с f до 100 Гц |
| 034к04 | н01 | - | м3/час | Верхний предел диапазона измерений |
| 034к04 | н02 | - | м3/час | Нижний предел диапазона измерений |
| 034к04 | н05 | - | м3/час | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика |
| 034к04 | н08 | - | м3 | Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом |
| 034к04 | н09 |  | м3 | Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом |

** не превышать fгр. СПТ963 – 100 Гц.

______________________________________________________/________________/

______________________________________________________/________________/