| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1 | Общие данные. |  |
|  | Технические условия № на проектирование узла учета |  |
|  | расхода природного газа |  |
| 1.1 | Содержание. |  |
| 1.2 | Ведомость чертежей основного комплекта. |  |
| 1.3 | Ведомость прилагаемых документов. |  |
| 1.4 | Ведомость ссылочных документов. |  |
| 1.5-1.15 | Общие указания. |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _____________

| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лист | Обозначение | Наименование | Примечание |
| 1 | 000.00-000-ГСВ | Схема газоснабжения объекта |  |
| 2 | 000.00-000-ГСВ | Схема узла учета расхода газа (УУРГ) |  |
| 3 | 000.00-000-ГСВ | План расположения УУРГ |  |
| 4 | 000.00-000-ГСВ | Разрез 1 – 1 |  |
| 5 | 000.00-000-ГСВ | Разрез 2 – 2 |  |
| 6 | 000.00-000-ГСВ | Эскизные чертежи установки датчиков |  |
| 7 | 000.00-000-ГСВ | Схема автоматизации узла учета. |  |
| 8 | 000.00-000-ГСВ | Схема электрическая принципиальная ТЭМ-ПЩ-УУГ |  |
| 9 | 000.00-000-ГСВ | Схема внешних соединений |  |
| 10 | 000.00-000-ГСВ | Общий вид щита |  |
| 11 | 000.00-000-ГСВ | План расположения оборудования и проводок |  |
| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |  |  |
| Лист | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Ссылочные документы |  |  |  |
|  | Серия 5.905-18.05 | Узлы и детали крепления газопроводов. Выпуск 1 |  |
|  | ЦТКА.406123.071 РЭ | Дифманометры стрелочные показывающие ДСП-80В |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации |  |
|  | ЛГФИ. 407221.046 РЭ | Счетчик газ турбинный СГ16МТ-Р |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации |  |
|  | РАЖГ.421412.029 РЭ | Корректор СПГ 742. Руководство по эксплуатации |  |
|  | МДВГ.406233.033 РЭ | Датчики давления МИДА- 13П. |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации |  |
| Прилагаемые документы |  |  |  |
|  | 000.00-000-ГСВ.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |

Содержание

| Поз. | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 000.00-000-ПЗ.С1 | Содержание |  |
|  | 000.00-000-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 1 |  | Общая часть |  |
| 1.1 |  | Исходные данные для разработки проекта |  |
| 1.2 |  | Действующие нормативные документы по газоснабжению |  |
| 1.3 |  | Юридическое обеспечение проекта. |  |
| 2 |  | Краткая характеристика существующего объекта. |  |
| 3 |  | Основные показатели по газоснабжению |  |
| 4 |  | Основные проектные решения |  |
| 5 |  | Обоснование выбора счетчика |  |
| 6 |  | Расчет перепада давления на счетчике |  |
| 7 |  | Расчет погрешности измерений расхода |  |
| 8 |  | Автоматизация и контроль |  |
| 9 |  | Указания по эксплуатации и мероприятия безопасности |  |
| 10 |  | Технологические решения |  |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Общая часть

Основанием для разработки проекта технического перевооружения внутреннего газопровода ______________________________________________________________________________________________ являются: Технические условия _________________ на проектирование узла учета расхода природного газа, выданные ___________________________________________________________________

- Исходными данными для разработки проекта послужили:

- Техническое задание на выполнение работ по техническому перевооружению внутреннего газопровода _________________________________________________________

- Обследование объекта и натурные обмеры.

- Действующие нормативные документы по газоснабжению.

- Паспорта, технические данные и руководства по эксплуатации на применяемое оборудование.

Сертификаты Госстандарта России и Декларации соответствия техническому регламенту ТС

на применяемое оборудование.

Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

| ГОСТ Р 8.741-2011 | Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений. |
| --- | --- |
| Приказ Минэнерго России от 30.12.2013 N 961 | "Об утверждении Правил учета газа". |
| Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва (ред. от 12.11.2016, с изм. от 28.01.2017) | "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| СП 89.13330.2016 | Котельные установки |
| СНиП 21-01-97 (1999) | Пожарная безопасность зданий и сооружений. |
| ГОСТ 12.1.018-93 (2001) | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. |
| ГОСТ 7512-82*(2003) | Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Радиографический метод. |
| РД 153-34.1-003-01 | Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. |
| ГОСТ 14202-69 (Дата актуализации 01.02.2017) | Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щиты |
| ГОСТ 21.609-2014 | СПДС Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения. |
| ГОСТ 33259-2015 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до РN250. Конструкция, размеры и общетехнические требования. (ISO 7005-1:2011, NEQ) (ISO 7005-2:1988 NEQ) |
| ГОСТ 15180-86 (2002) (Дата актуализации 01.02.2017) | Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры. |
| ГОСТ 2.114-2016 | ЕСКД. Технические условия |
| СП 33.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86) | Расчет на прочность стальных трубопроводов. |
| ГОСТ 21.1101-2013 | Система проектной документации для строительства |
| ПУЭ. 2003 г. | Правила устройства электроустановок. |
| ГОСТ Р 8.740-2011 - ГСОЕИ | Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных, и вихревых расходомеров и счетчиков |
| СП 42-101-2003 (Дата актуализации 01.02.2017) | Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэт. труб |
| N 116-ФЗ от 21.07.1997 (ред. от 02.06.2016 г.) | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| N 5151-1 от 10.06.1993 (ред. от 10.01.2003) | Федеральный закон «О Сертификации продукции и услуг». |
| N 69-ФЗ от 31.03.1999 (с изм. на 5.12.2016 г.) | Федеральный закон «О газоснабжении». |
| СП 62.13330.2011 | Газораспределительные системы. Актуализированная редакция. |
| СП 42-102-2004 | Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб |
| Утв. Приказом Мин. Труда и соц. Защиты РФ от 24.07.2013 №328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016N 74н) | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов |
| Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 №1112-ра | «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге» |
| Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 (с изм. 20 сентября 2016 г.) | Правила противопожарного режима в РФ |
| СП 56.13330.2010 (Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001) | Производственные здания |
| Постановление Правительства СПб от 11 ноября 2009 г. №1257 | «О концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения» |
| Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929) | "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" |
| ГОСТ30319.1-2015 Дата введения 2017-01-01 | «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Общие положения». |
| ГОСТ30319.2-2015 Дата введения 2017-01-01 | «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода» |
| ГОСТ30319.3-2015 Дата введения 2017-01-01 | «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе». |
| Приказ Минэнерго России от 15.03.2016 N 179 | "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2016 N 41718) |

- Юридическое обеспечение проекта.

Технические решения, принятые в проекте не подлежат, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва  "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", проверке на патентную чистоту, не являются интеллектуальной собственностью и могут быть переданы третьим лицам без согласия авторов проекта.

Все оборудование и материалы, использованные в проекте, имеют необходимые Российские сертификаты и Разрешения соответствующих надзорных органов.

Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются.

Эксплуатационной организации необходимо обеспечить страховую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей  природной среде (ст. 6 и 15 Федерального закона о "Промышленной безопасности опасных производственных объектов"), в соответствии с "Методическими рекомендациями по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта", утвержденными Министерством финансов России по согласованию с ГТТН России", МЧС России,  а также во исполнение письма ГТТН России от 25.04.98 за № 01-17/116).

Проект выполнен в полном соответствии с действующими в период проектирования Государственными нормами, Правилами и Стандартами.

Монтажные работы могут быть начаты только после выполнения вышеперечисленных условий.

- Краткая характеристика существующего объекта.

По адресу: ___________________________________________расположен отдельно стоящий ГРП с узлом учета природного газа, который затем поступает на котельную.

В котельной установлены котлы:

  - ТПУ-35 =2шт. (1 котел выведен из эксплуатации)

  - ДКВр-10/13 =1шт.

  - КВГМ-50 =1шт.

Газопровод высокого давления II категории Ду200 заходит в ГРП, разделяется на основную и резервную линии. На каждой линии установлены: запорная арматура, фильтр, узел учета газа на базе диафрагм, ГРУ с байпасом. На выходе из ГРП основная и резервная линии объединяются в газопровод среднего давления III категории Ду350, идущий на котельную.

Действующий узел учета потребления природного газа является морально устаревшим, не соответствует современной нормативной документации, подлежит реконструкции и демонтажу.

Приборы уза учета природного газа устанавливаются на основной и резервной линиях.

Диаметр газопровода в месте установки узла учета газа-Ду200

Помещение ГРП имеют естественное и искусственное освещение, приточно-вытяжную и естественную вентиляцию, достаточную для 3х кратного обмена воздуха, необходимые средства пожаротушения. Предусмотрено аварийное отключение (клапан ПСК) при повышении давления в подводящих газопроводах. Установлена система сигнализации и защиты рабочих мест от избыточной концентрации СО2 и СН4.

Техническое перевооружение узлов учета газа состоит в полной замене узла учета.

- Основные показатели по газоснабжению

В качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542-2014 с Qрн=8075 ккал/м3

Согласно техническому заданию и обследованию котельной:

| Наименование | Обоз | Ед. изм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MIN | MAX |
| Расход природного газа |  |  |  |  |
| ТПУ-35 | G | нм3/ч | 775 | 3148 |
| ДКВр-10/13 | G | нм3/ч | 525 | 1694 |
| КВГМ-50 | G | нм3/ч | 1440 | 6532 |

| Расход природного газа котельной | G | нм3/ч | 525 | 11374 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление в подводящем газопроводе | Риmax | Мпа | 0,6 |  |
| Плотность газа | ρс | кг/м3. | 0,683 при t=20оС |  |

- Расход газа указан в нм3/ч, приведенных к 0,1013 МПа и Т = 293,15 К

- Основные проектные решения.

Конфигурация узла учета расхода газа

| Измеряемый параметр | Преобразователь | Установоч-ный размер | Диапазон измерений | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной газопровод |  |  |  |  |
| Расход | Счетчик газа СГ16МТ-2500-Р-3 | Ду=200 мм | Q min=50,0м3/ч Q max=2500 м3/ч | 2 % от 0,1Q max до 0,05 Q max 1 % 0,1 Q maxдо Qmax |
| Температура | Термосопротивление ТПТ-15-2, 100П, 0,00391 0С-1, кл. А | L=98 мм | t=-50-200 0С | (0,15+0,002*t) |
| Давление | Преобразователь абсолютного давления МИДА-ДА-13П-К-Ех-У2-0,5/1,0 МПа-01-М20-П (4-20) мА |  | 1,0 МПа | 0,5 % |
| Потери давления | Дифманометр ДСП-80В РАСКО на 4 кПа; кл. 2,5 |  | 4 кПа | 2,5 % |
| Резервный газопровод |  |  |  |  |
| Расход | Счетчик газа СГ16МТ-2500-Р-3 | Ду=200 мм | Q min=50,0м3/ч Q max=2500 м3/ч | 2 % от 0,1Q max до 0,05 Q max 1 % 0,1 Q maxдо Qmax |
| Температура | Термосопротивление ТПТ-15-2, 100П, 0,00391 0С-1, кл. А | L=98 мм | t=-50-200 0С | (0,15+0,002*t) |
| Давление | Преобразователь абсолютного давления МИДА-ДА-13П-К-Ех-У2-0,5/1,0 МПа-01-М20-П (4-20) мА |  | 1,0 МПа | 0,5 % |
| Потери давления | Дифманометр ДСП-80В РАСКО на 4кПа; кл. 2,5 |  | 4 кПа | 2,5 % |
| Корректор |  |  |  |  |
| Объем газа, приведенный к стандартным условиям | СПГ-742 | 208х206х87 | 0-9*108 м3/ч 0-9*1011 м3 | Объем или массовый расход: 0,05 %; сопротивления: 0,15% |

Счетчики газа СГ16МТ-Р имеют электронный выход на корректор объема газа СПГ-742. Корректор соответствует ГОСТ 30319.1-2015, ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 30319.3-2015, ГОСТ 8.586. (1-5) -2005, РД 50-411, ГОСТ Р 8.740-2011, ФР.1.29.2003.00885, МИ 2667-2011, МИ 3173-2008. Коэффициент сжимаемости газа вычисляется по уравнениям ГОСТ 30319.2-2015 на основе данных о плотности газа при стандартных условиях или по ГОСТ 30319.3-2015 на основе данных о компонентном составе.

Для обеспечения надежной работы счетчика в течение длительного срока эксплуатации в ГРП установлены фильтры для очистки газа от механических примесей.

Для измерения давления к штуцеру в корпусе счетчика СГ16МТ-Р присоединяется преобразователь абсолютного давления МИДА-ДА-13П-К-Ех-У2-0,5/1,0 МПа-01-М20-П, Р = 1,0 МПа. Для измерения температуры природного газа в корпусе счетчика (в защитной гильзе) устанавливается термопреобразователь ТПТ-15-2-100П-А4-Н. Для контроля потери давления на счетчике СГ16МТ-Р устанавливается измеритель перепада давления ДСП-80В на 4 кПа.

Шкаф учета расхода газа устанавливается в котельной рядом с рабочим местом оператора котельной.

Для регистрации измеряемых параметров природного газа и приведения рабочего объема газа к стандартным 	условиям устанавливается корректор расхода газа СПГ-742            (АО НПФ «Логика» СПб). Корректор обеспечивает архивацию и вывод на дисплей всех измеряемых параметров.

Для передачи информации от корректора СПГ-742 используется существующая аппаратура передачи данных (АПД) поставщика газа.

Отбор перепада давления на счетчике осуществляется через штуцеры, врезанные в газопровод, до и после счетчика. Геометрические размеры и форма отверстий для измерения перепада давления на счетчике выполнены в соответствии с п.9.2.3.3 и 9.2.3.4 ГОСТ Р8.740-2011).

Соединительные трубки для передачи перепада давлений от штуцеров до и после счетчика и фильтра к дифманометрам должны иметь уклон к горизонтали не менее 1:12. Внутренний диаметр соединительных трубок должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 8 ГОСТ Р8.740-2011. Материал соединительных трубок должен быть коррозионностойким по отношению к измеряемому газу, его конденсату и сопутствующим компонентам.

На время снятия счетчика для ремонта и поверки предусмотрена установка имитатора. Во избежание выхода счетчика из строя в результате пневмоудара при настройке системы защиты, обязательно вместо счетчика устанавливать имитатор. Во избежание разрушения турбинки запрещается при остановке счетчика резко закрывать вентиль (задвижку) за счетчиком.

- Обоснование выбора счетчика.

Пересчет объемного количества природного газа, измеренного при рабочих условиях к условиям по ГОСТ 2939-63.

Для газов, у которых коэффициент сжимаемости «Z» в диапазоне рабочих давлений от нормального (атмосферного) до 1,6 МПа и в диапазоне рабочих температур от -20 до +500С равен 1 (например, метан, воздух и др.) пересчет производится по следующей формуле:

где: Vn- объем газа, приведенный к условиям по ГОСТ 2939-63, нм3/ч;

Vр- объем газа при рабочих условиях, м3/ч;

Р - рабочее давление в зоне счетчика (избыточное), МПа;

Pб- барометрическое давление, МПа;

Рh – 0,1013 МПа - нормальное давление

tg- значение рабочей температуры газа на расстоянии не более 5D от счетчика.

Расход газа потребляемого котлами (согласно данным на котлы и техническому заданию):

- Gmax = 11374 нм3/ч, приведенных к 0,1013 МПа и Т = 293,15 К.

Gmin = 525 нм3/ч, приведенных к 0,1013 МПа и Т = 293,15 К.

При Ри=0,6 МПа и t=+250С.

Vn max = 11374*0.1013*(273.15+25)/293.15*(0.6+0.1013) = 1671,28 м³/ч

Vn min = 525*0.1013*(273.15+25)/293.15*(0.6+0.1013) = 77,13 м³/ч

При Ри=0,6 МПа и t=-200С.

Vn max = 11374*0.1013*(273.15+(-20))/293.15*(0.6+0.1013) = 1418,75 м³/ч

Vn min = 525*0.1013*(273.15+(-20))/293.15*(0.6+0.1013) = 65,49 м³/ч

К установке принимаем счетчик газа турбинный СГ16МТ-2500-Р-3, Ду200 мм с диапазоном измерения расходов (1:50) G = 50-2500 м3/ч при основной относительной погрешности измерения объема газа в диапазоне расходов от 0,1 Qmax до 0,05 Qmax ±2%, в диапазоне расходов от Qmax до 0,1Qmax ±1%

- Расчет перепада давления на счетчике

Расчет перепада давления на счетчике типа СГ16МТ-2500-Р-3 Ду200 мм.

Для подбора средств измерений потери давления определяются верхний предел его диапазона измерений ΔРвп=1,5*ΔР,

где 1,5 – коэффициент, учитывающий 50% превышение допустимой потери давления ΔР на счетчике с течением времени;

ΔР – допустимое значение потери давления, Па;

Допускаемое значение потери давления (ΔР) на счетчике для конкретных рабочих условий рассчитывают по формуле:

, где

dPp =750Па – потеря давления на счетчике определенная из графика, приведенного в табл. 5 (из описания на счетчик), Па;

Р=(Ризм.+Ра), МПа – давление газа (абсолютное) при конкретных рабочих условиях;

Ризм. Измеренное избыточное давление, Р=0,6МПа;

Ра – атмосферное давление. Ра=0,1 МПа;

Рр – значение давление газа при стандартных условиях, для которых регламентированы потери (для которых построен график) Рр=0,101 МПа;

рс=0,684 кг/м3 – значение плотности измеряемого природного газа при стандартных

условиях;

рср=1,2 кг/м3 – значение плотности природного газа при стандартных

условиях, для которых регламентированы потери давления (для которых построен график);

ΔР=750*0,684*(0,6+0,1) /1,29*0,106=2626,15Па

ΔРвп=1,5*2626,15=3939,2 Па=3,9кПа

Для контроля потери давления на счетчике газа устанавливается дифманометр

стрелочный показывающий ДСП-80В РАСКО на 4,0 кПа.

- Расчет погрешности измерений расхода:

, где

- относительная погрешности измерений объемного расхода газа

при стандартных условиях;

- относительная погрешность вычислителя или корректора;

- относительная погрешность измерений объема при рабочих условиях;

- относительная погрешность определения коэффициента сжимаемости газа без учета погрешностей измерений давления и температуры газа;

- относительная погрешность определения интервала времени;

- относительная погрешность измерений объемного расхода при рабочих условиях.

σVc =√(2²+0.02²+0.75²) =2,136%<±4%, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 15.03.2016 N 179 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2016 N 41718) и ГОСТ Р8.741-2011.

- Автоматизация и контроль

Объем автоматизации предусматривает дистанционный контроль технологических параметров. Дистанционный контроль предусматривает контроль следующих параметров:

- расхода газа – СГ16МТ-2500-Р-3 (2 шт.)

- давления газа – МИДА-ДА-13П-К-Ех-У2-0,5/1,0МПа-01-М20-П Р = 1,0 МПа; (2 шт.)

- температуры газа – (термопреобразователь типа ТПТ-15-2-100П-А4-Н) (2 шт.)

Дистанционный контроль всех вышеперечисленных параметров осуществляется корректором объема газа типа СПГ-742.

Для передачи информации от корректора СПГ-742 используется существующая аппаратура передачи данных (АПД) поставщика газа.

В соответствии с Техническим заданием, электроснабжение предполагается от существующего щита ВРУ кабельной линией ВВГнг LS 3 х2,5.

Управление узлом учета осуществляется щитом ТЭМ-ПЩ-УУГ. Щит установить на стене, в помещении котельной.

Категория электроснабжения - II, для обеспечения электроснабжения электроприемников I категории надежности на щите ВРУ должен быть предусмотрен АВР. (Выполняется заказчиком). Электропитание: 220 В +/- 20 %, (50+/-1) Гц.

Щит представляет собой комплектное распределительное устройство, состоящие из оборудования, размещенного на монтажной плате, имеющее скрытую проводку, одностороннего обслуживания, со степенью защиты IP65. В щите установлены корректор газа и блоки питания.

Установка местных приборов производится в соответствии с планом размещения закладных   конструкций по чертежам ГСВ.

Электропитание осуществляется переменным током 220В от существующего электрощита. Для передачи сигналов от первичных преобразователей до щита учета использованы контрольные кабели МКЭШ непосредственно подключаемого к СПГ-742.  Кабели защищены от механических повреждений и воздействия силовых полей гофрированными трубами. Каждый кабель обозначить маркировочной биркой 134, со стороны щита и прибора. Система заземления TN-С-S.

В целях защиты персонала от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновении предусмотрены следующие виды защит:

- защитное отключение за время не более 0,4 с (в соответствии с времятоковыми характеристиками автоматов.

- уравнивание потенциалов;

- двойная изоляция;

- ограждения и оболочки.

Все металлоконструкции, газопроводы, кабельные конструкции должны быть присоединены к существующей системе заземления здания. На болтовые фланцевые соединения необходимо установить обходные перемычки.

Все металлические части электроустановки, нормально не находящиеся под напряжением (корпус щита, стальные трубы, электропроводки, лотки т. д.), подлежат заземлению, посредством соединения их с нулевым защитным проводником сети (РЕ) в электрощитах.

При монтаже приборов, электропроводок и шкафа учета газа и при устройстве их заземления следует руководствоваться заводскими инструкциями, ПУЭ гл. 1.7, СП 77.13330.2011, СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства» и ФНиППБ «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом N542 от 15.11.2013 г

- Указания по эксплуатации и мероприятия безопасности.

Эксплуатация газового хозяйства, включая узел учета газа, должна производиться в строгом соответствии с действующими нормативными документами, инструкциями и паспортами на установленное оборудование.

Мероприятия по технике безопасности выполнять в соответствии со ГОСТ 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, ГОСТ 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство.

Для содержания, обслуживания и надзора за работой газового хозяйства, включая узел учета, владелец должен иметь соответствующую лицензию.

Владелец обязан обеспечить содержание оборудования в исправном состоянии, а также безопасные условия его работы, организовав обслуживание, ремонт и надзор в соответствии с требованиями ФНиППБ «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», и других действующих нормативных документов.

Владелец на основании ФНиППБ «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», инструкций заводов-изготовителей с учетом особенностей данного узла учета обеспечивает разработку и утверждение производственной инструкции для персонала. Производственная инструкция и схема газоснабжения должны быть вывешены в котельной. Кроме того, каждый работник обслуживающий газовое хозяйство и узел учета должен иметь такую инструкцию в личном пользовании. К производственной инструкции по обслуживанию прикладывается оперативная схема газопроводов котельной.

Владелец должен обеспечить:

- содержание оборудования в исправном состоянии;

- проведение своевременного планово-предупредительного ремонта и подготовку его к техническому освидетельствованию и государственной поверке;

- своевременное устранение выявленных неисправностей;

- обслуживание оборудования обученным и аттестованным персоналом;

- обслуживающий персонал - инструкциями, а также периодическую проверку знаний этих инструкций;

- выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций.

Ответственный за обслуживание газового хозяйства должен:

- регулярно осматривать оборудование в рабочем состоянии;

- проводить работу с персоналом по повышению квалификации;

- проводить техническое освидетельствование оборудования;

- хранить паспорта оборудования и инструкции заводов-изготовителей по их монтажу и эксплуатации;

- проводить противоаварийные тренировки с персоналом;

- проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте;

- участвовать в комиссии по аттестации и периодической проверке знаний у обслуживающего

персонала.

Ответственный за газовое хозяйство имеет право:

- отстранять от обслуживания персонал, допускающий нарушения инструкций или показавший неудовлетворительные знания;

- представлять владельцу предложения по привлечению к ответственности инженерно-технических работников и лиц из числа обслуживающего персонала, нарушающих правила и инструкции;

- представлять владельцу предложения по устранению причин, порождающих нарушения требований правил и инструкций.

- Технологические решения

Работы по монтажу узла учета будут проводиться в действующем ГРП в стесненных условиях методом узловой сборки.

- С наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.

Для монтажа счетчиков используются комплекты прямых участков (КПУ), обеспечивающие формирования ламинарного потока газа, необходимого для нормальной работы счётчиков газа, и содержат места отбора давления. Внутренняя полость КПУ, места отбора давления выполнены согласно требований ГОСТ Р 8.740-2011 и технической документации на счетчики газа.

Изготовление и монтаж газопроводов производить в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Сварные соединения стальных труб должны соответствовать ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов».

Перед сборкой и сваркой узлов газопровода произвести продувку сжатым воздухом для очистки внутренней полости от окалины, влаги. Провести испытания на герметичность с установленным оборудованием уза учета, в соответствии с СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы.

Рисп. = 0,75 Мпа, продолжительность испытания 12ч. Применять образцовый манометр с классом точности не менее 0,4.

После производства испытаний окрасить собранный участок эмалью за 2 раза по грунту в соответствии с указаниями     ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

После монтажа провести вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадке временного хранения, в соответствии с техническим регламентом обращения со строительными отходами.